## CÁLCULO DE ÁGUAS PLUVIAIS
PROJETO ESTALEIRO DE SOLDA SUBESTAÇÃO-1 (SÃO LUÍS)
ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO UTILIZADO EM mm/h |  |  |  | INTENSIDADE PLUVIOMÉTRICA-mm/h PERÍODO RETORNO - 5 ANOS SÃO LUÍS - MA | 126
TABELA DE CÁLCULO DE CALHAS TELHADO 1 |  |  |  | TUBOS CALHA 1 | TUBOS CALHA 2
LARGURA | COMPRIMENTO | ÁREA | VAZÃO DE PROJETO l/mim | QUANT.TB DE 75mm | QUANT.TB DE 75mm
4.7 | 10.8 | 50.76 | 106.596 | 1 | 1
4.7 | 10.8 | 50.76 | 106.596 | QUANT.TB DE 100mm | QUANT.TB DE 100mm
LARGURA CALHA | ALTURA CALHA | ÁREA DA SEÇÃO | RAIO HIDRÁULICO (Rh) | 1 | 1
0.15 | 0.15 | 0.01125 | 0.15084 | QUANT. TB DE 150mm | QUANT. TB DE 150mm
0.15 | 0.15 | 0.01125 | 0.15084 | 1 | 1
CÁLCULO VAZÃO DE CALHA-1 (l/mim) |  | 116.3548
CÁLCULO VAZÃO DE CALHA-2 (l/mim) |  | 116.3548
TABELA DE CÁLCULO DE CALHAS TELHADO 2 |  |  |  | TUBOS CALHA 1 | TUBOS CALHA 2
LARGURA | COMPRIMENTO | ÁREA | VAZÃO DE PROJETO l/mim | QUANT.TB DE 75mm | QUANT.TB DE 75mm
6.25 | 9.4 | 58.75 | 123.375 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | QUANT.TB DE 100mm | QUANT.TB DE 100mm
LARGURA CALHA | ALTURA CALHA | ÁREA DA SEÇÃO | RAIO HIDRÁULICO (Rh) | 1 | 0
0.2 | 0.15 | 0.015 | 0.1515 | QUANT. TB DE 150mm | QUANT. TB DE 150mm
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
CÁLCULO VAZÃO DE CALHA-1 (l/mim) |  | 156.4926
CÁLCULO VAZÃO DE CALHA-2 (l/mim) |  | 0