## Escritório Administração
[13 empty] | CONTRATO: | 399-03 | PAG.:
|  |  |  | I L U M I N A Ç A O M E T O D O D O S L U M E N S. | [8 empty] | N. ECM: |  | REV.:
N. CLIENTE:
| CLIENTE | CVRD | [6 empty] | PROJETO: BRUCUTU |  |  | Escritório da Administração
LOCAL | E | TIPO DE | FLUXO | DIMENSOES DO LOCAL |  |  |  | INDICE | REFLETANCIA % |  | COEFICIENTES |  | FLUXO | NUMERO DE LUMINARIAS |  | ILUMINAMENTO
| ( LUX ) | LUMINARIA | P/LUMIN. | C | L | H | S | DO LOCAL | TETO | PAREDE | u | d | TOTAL | CALCULO | REAL | REAL (LX)
Ar Condicionado 1 | 200 | Industrial | 6000 | 3.05 | 1.7 | 3 | 5.185 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 4489.1775 | 0.7482 | 1 | 267.3095
Dep. Mat. Treinamento | 200 | Industrial | 6000 | 3.05 | 1.7 | 3 | 5.185 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 4489.1775 | 0.7482 | 1 | 267.3095
Dep. Paineis Mesas/cadeiras | 150 | Industrial | 6000 | 6.2 | 1.7 | 3 | 10.54 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 5508.7108 | 0.91812 | 1 | 163.3776
Treinamento 1 | 500 | Industrial | 12000 | 9 | 6.2 | 3 | 55.8 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 97212.5436 | 8.101 | 8 | 493.7634
Treinamento 2 | 500 | Industrial | 12000 | 9 | 6.2 | 3 | 55.8 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 97212.5436 | 8.101 | 8 | 493.7634
Circulação 1 | 100 | Industrial | 6000 | 11 | 2 | 3 | 22 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 7665.5052 | 1.2776 | 2 | 156.5455
I.S.M. 1 | 100 | Industrial | 6000 | 4.4 | 2.65 | 3 | 11.66 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 5047.619 | 0.84127 | 1 | 118.8679
Copa 3 | 200 | Industrial | 6000 | 1.95 | 2.65 | 3 | 5.1675 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 4474.026 | 0.74567 | 1 | 268.2148
I.S.F. 2 | 100 | Industrial | 6000 | 4.175 | 2.65 | 3 | 11.0637 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 4789.5022 | 0.79825 | 1 | 125.274
Ar Condicionado 2 | 200 | Industrial | 6000 | 2.7 | 2.3 | 3 | 6.21 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 5376.6234 | 0.8961 | 1 | 223.1884
Ar Condicionado 3 | 200 | Industrial | 6000 | 2.9 | 2.3 | 3 | 6.67 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 5774.8918 | 0.96248 | 1 | 207.7961
Reuniões 2 | 150 | Industrial | 6000 | 5.8 | 4.375 | 3 | 25.375 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 11569.1489 | 1.9282 | 2 | 155.5862
Gerência Geral | 500 | Industrial | 12000 | 5.8 | 4.375 | 3 | 25.375 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 38563.8298 | 3.2137 | 3 | 466.7586
Vídeo Conferência | 500 | Industrial | 12000 | 8.55 | 5.8 | 3 | 49.59 | G | 50 | 50 | 0.53 | 0.7 | 66832.8841 | 5.5694 | 6 | 538.657
Qualidade e M. Ambiente | 250 | Industrial | 12000 | 8.55 | 8 | 3 | 68.4 | G | 50 | 50 | 0.53 | 0.7 | 46091.6442 | 3.841 | 4 | 260.3509
Almoxarifado 1 | 100 | Industrial | 6000 | 5.8 | 2.6 | 3 | 15.08 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 6528.1385 | 1.088 | 1 | 91.9098
Recursos Humanos | 500 | Industrial | 12000 | 8.55 | 5.8 | 3 | 49.59 | G | 50 | 50 | 0.53 | 0.7 | 66832.8841 | 5.5694 | 6 | 538.657
Recepção/ Espera | 250 | Industrial | 12000 | 14.8 | 8 | 3 | 118.4 | D | 50 | 50 | 0.66 | 0.7 | 64069.2641 | 5.3391 | 6 | 280.9459
Circulação Interna 2 | 100 | Industrial | 6000 | 13 | 1.8 | 3 | 23.4 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 7112.462 | 1.1854 | 2 | 168.7179
Circulação Interna 3 | 100 | Industrial | 6000 | 16 | 1.8 | 3 | 28.8 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 8753.7994 | 1.459 | 2 | 137.0833
Reuniões 3 | 250 | Industrial | 6000 | 5.8 | 3.6 | 3 | 20.88 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 18188.1533 | 3.0314 | 3 | 247.4138
Visitantes | 250 | Industrial | 12000 | 5.8 | 3.745 | 3 | 21.721 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 18920.7317 | 1.5767 | 2 | 317.1125
Almoxarifado 2 | 100 | Industrial | 6000 | 5.8 | 2.45 | 3 | 14.21 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 6151.5152 | 1.0253 | 1 | 97.5369
Finanças/Controle | 500 | Industrial | 12000 | 6.25 | 5.8 | 3 | 36.25 | G | 50 | 50 | 0.53 | 0.7 | 48854.4474 | 4.0712 | 4 | 491.2552
Telefonia | 500 | Industrial | 12000 | 3.555 | 2.96 | 3 | 10.5228 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 22776.6234 | 1.8981 | 2 | 526.856
CPD | 500 | Industrial | 12000 | 5.765 | 3.555 | 3 | 20.4946 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 44360.5519 | 3.6967 | 4 | 541.0212
Inform/Serv. Infor Terceiros | 250 | Industrial | 12000 | 7.375 | 4.675 | 3 | 34.4781 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 26199.1831 | 2.1833 | 3 | 343.5222
Comunicação Empresarial | 250 | Industrial | 12000 | 5.8 | 3.75 | 3 | 21.75 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 18945.993 | 1.5788 | 2 | 316.6897
Geotecnia | 250 | Industrial | 6000 | 6.15 | 5.8 | 3 | 35.67 | G | 50 | 50 | 0.53 | 0.7 | 24036.3881 | 4.0061 | 4 | 249.6215
Almoxarifado 3 | 100 | Industrial | 6000 | 5.8 | 2.375 | 3 | 13.775 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 5963.2035 | 0.99387 | 1 | 100.6171
I.S.F. 3 | 100 | Industrial | 6000 | 3.85 | 3.15 | 3 | 12.1275 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 5250 | 0.875 | 1 | 114.2857
Copa 4 | 200 | Industrial | 6000 | 2.625 | 2.5 | 3 | 6.5625 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 5681.8182 | 0.94697 | 1 | 211.2
I.S.M 2 | 100 | Industrial | 6000 | 3.85 | 3.15 | 3 | 12.1275 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 5250 | 0.875 | 1 | 114.2857
DML 2 | 100 | Industrial | 6000 | 2.5 | 1.375 | 3 | 3.4375 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 1488.0952 | 0.24802 | 1 | 403.2
Área Externa 1 | 100 | Industrial | 6000 | 13.4 | 2.6 | 3 | 34.84 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 10589.6657 | 1.7649 | 2 | 113.318
Área Externa 2 | 100 | Industrial | 6000 | 60.2 | 2.5 | 3 | 150.5 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 45744.6809 | 7.6241 | 8 | 104.9302
Área Externa 3 | 100 | Industrial | 6000 | 13.4 | 2.6 | 3 | 34.84 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 10589.6657 | 1.7649 | 2 | 113.318
Área Externa 4 | 100 | Industrial | 6000 | 60.2 | 2.5 | 3 | 150.5 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 45744.6809 | 7.6241 | 8 | 104.9302
E = ILUMINAMENTO - | ( LUX ) |  |  | L = LARGURA. |  | - | ( m ) |  |  | S = AREA. | ( m2 ) |  |  | d = FATOR DE DEPRECIAÇAO.
C = COMPRIMENTO - | ( m ) |  |  | h = ALTURA. |  | - | ( m ) |  |  | u = FATOR DE UTILIZAÇAO.

## Cozinha Restaurante
[13 empty] | CONTRATO: | 399-03 | PAG.:
|  |  |  | I L U M I N A Ç A O M E T O D O D O S L U M E N S. | [8 empty] | N. ECM: |  | REV.:
Projetista:
| CLIENTE | CVRD | [6 empty] | PROJETO: BRUCUTU |  |  | Cozinha/Restaurante
LOCAL | E | TIPO DE | FLUXO | DIMENSOES DO LOCAL |  |  |  | INDICE | REFLETANCIA % |  | COEFICIENTES |  | FLUXO | NUMERO DE LUMINARIAS |  | ILUMINAMENTO
| ( LUX ) | LUMINARIA | P/LUMIN. | C | L | H | S | DO LOCAL | TETO | PAREDE | u | d | TOTAL | CALCULO | REAL | REAL (LX)
Administração | 500 | Industrial | 12000 | 4.85 | 2.8 | 3 | 13.58 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 29393.9394 | 2.4495 | 2 | 408.2474
DML 2 | 100 | Industrial | 6000 | 4.85 | 2.275 | 3 | 11.0337 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 4776.5152 | 0.79609 | 1 | 125.6146
I.S.M.2 | 100 | Industrial | 6000 | 4.85 | 3.05 | 3 | 14.7925 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 6403.6797 | 1.0673 | 1 | 93.6961
I.S.F. 2 | 100 | Industrial | 6000 | 4.85 | 3.275 | 3 | 15.8837 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 6876.0823 | 1.146 | 1 | 87.259
Dep. Caixas | 100 | Industrial | 6000 | 3.85 | 2.6 | 3 | 10.01 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 4333.3333 | 0.72222 | 1 | 138.4615
Área em Frente Dep. Caixas | 150 | Industrial | 6000 | 3.85 | 2 | 3 | 7.7 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 5000 | 0.83333 | 1 | 180
Circulação Interna 1 | 100 | Industrial | 6000 | 11.8 | 1.415 | 3 | 16.697 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 5817.77 | 0.96963 | 1 | 103.1323
Plataforma Carga/Descarga | 200 | Industrial | 12000 | 20.285 | 18 | 3 | 365.13 | B | 50 | 50 | 0.73 | 0.7 | 142908.0235 | 11.909 | 12 | 201.5282
Estac/Higienização Carros | 200 | Industrial | 12000 | 6.275 | 2.225 | 3 | 13.9619 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 9729.5296 | 0.81079 | 1 | 246.6717
Cereais | 200 | Industrial | 12000 | 6.275 | 2.25 | 3 | 14.1188 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 9838.8502 | 0.8199 | 1 | 243.9309
Despensa | 150 | Industrial | 6000 | 8.225 | 7.025 | 3 | 57.7806 | F | 50 | 50 | 0.57 | 0.7 | 21722.0395 | 3.6203 | 4 | 165.7303
Laticinios | 200 | Industrial | 6000 | 2.35 | 2.1 | 3 | 4.935 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 4272.7273 | 0.71212 | 1 | 280.8511
Hort-frut. | 200 | Industrial | 6000 | 2.35 | 2.2 | 3 | 5.17 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 4476.1905 | 0.74603 | 1 | 268.0851
Carnes | 200 | Industrial | 6000 | 2.35 | 2.285 | 3 | 5.3698 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 4649.1342 | 0.77486 | 1 | 258.1126
Congelados | 200 | Industrial | 6000 | 2.385 | 2.35 | 3 | 5.6048 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 4852.5974 | 0.80877 | 1 | 247.2902
Passagem 2 | 100 | Industrial | 6000 | 4.82 | 1.45 | 3 | 6.989 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 3025.5411 | 0.50426 | 1 | 198.3116
Açougue | 200 | Industrial | 12000 | 4.82 | 2.85 | 3 | 13.737 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 11893.5065 | 0.99113 | 1 | 201.7908
Lanches/Sobremesas | 200 | Industrial | 6000 | 4.82 | 3.85 | 3 | 18.557 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 12931.7073 | 2.1553 | 2 | 185.5903
Veget. | 100 | Industrial | 6000 | 4.475 | 3.85 | 3 | 17.2287 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 6003.0488 | 1.0005 | 1 | 99.9492
Nutric. | 250 | Industrial | 12000 | 4.475 | 2.52 | 3 | 11.277 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 12204.5455 | 1.017 | 1 | 245.8101
Lixo Seco | 100 | Industrial | 6000 | 4.475 | 2.515 | 3 | 11.2546 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 4872.132 | 0.81202 | 1 | 123.1494
Lixo Úmido Climatizado | 100 | Industrial | 6000 | 4.475 | 2.515 | 3 | 11.2546 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 4872.132 | 0.81202 | 1 | 123.1494
Higieniz. Panelas | 100 | Industrial | 6000 | 6.18 | 3.175 | 3 | 19.6215 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 6836.7596 | 1.1395 | 1 | 87.7609
Passagem Interna 3 | 100 | Industrial | 6000 | 3.8 | 1.45 | 3 | 5.51 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 2385.2814 | 0.39755 | 1 | 251.5426
Higieniz. Bandejas Louças | 100 | Industrial | 6000 | 6.18 | 2.875 | 3 | 17.7675 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 6190.7666 | 1.0318 | 1 | 96.9185
Passagem Interna 4 | 100 | Industrial | 6000 | 6.18 | 1.55 | 3 | 9.579 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 3337.6307 | 0.55627 | 1 | 179.7682
Cocção | 200 | Industrial | 12000 | 7.825 | 6.82 | 3 | 53.3665 | F | 50 | 50 | 0.57 | 0.7 | 26750.1253 | 2.2292 | 3 | 269.1576
Passagem Interna 5 | 100 | Industrial | 6000 | 15.8 | 1.8 | 3 | 28.44 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 8644.3769 | 1.4407 | 2 | 138.8186
Passagem Interna 6 | 100 | Industrial | 6000 | 4.8 | 3.4 | 3 | 16.32 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 7064.9351 | 1.1775 | 1 | 84.9265
Ar Condicionado | 100 | Industrial | 6000 | 4.6 | 2.2 | 3 | 10.12 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 4380.9524 | 0.73016 | 1 | 136.9565
Passagm 7 | 100 | Industrial | 6000 | 4.1 | 2.2 | 3 | 9.02 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 3904.7619 | 0.65079 | 1 | 153.6585
Refeitório | 200 | Industrial | 12000 | 23.8 | 17.4 | 3 | 414.12 | B | 50 | 50 | 0.73 | 0.7 | 162082.1918 | 13.5068 | 14 | 207.3022
Banco | 500 | Industrial | 12000 | 5.64 | 4.6 | 3 | 25.944 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 39428.5714 | 3.2857 | 3 | 456.5217
I.S.M. 3 | 100 | Industrial | 6000 | 4.6 | 2.86 | 3 | 13.156 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 5695.2381 | 0.94921 | 1 | 105.3512
I.S.F. 3 | 100 | Industrial | 6000 | 4.6 | 2.86 | 3 | 13.156 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 5695.2381 | 0.94921 | 1 | 105.3512
Pátio | 100 | Industrial | 6000 | 17.8 | 7 | 3 | 124.6 | E | 50 | 50 | 0.63 | 0.7 | 28253.9683 | 4.709 | 5 | 106.1798
Lanchonete | 200 | Industrial | 12000 | 5.64 | 4.6 | 3 | 25.944 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 15771.4286 | 1.3143 | 2 | 304.3478
Área Externa 1 | 100 | Industrial | 6000 | 29.6 | 2.5 | 3 | 74 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 22492.4012 | 3.7487 | 4 | 106.7027
Área Externa 2 | 100 | Industrial | 6000 | 17.8 | 2.5 | 3 | 44.5 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 13525.8359 | 2.2543 | 2 | 88.7191
Área Externa 3 | 100 | Industrial | 6000 | 38.7 | 2.5 | 3 | 96.75 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 29407.2948 | 4.9012 | 5 | 102.0155
Área Externa 4 | 100 | Industrial | 6000 | 4.8 | 2.5 | 3 | 12 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 5194.8052 | 0.8658 | 1 | 115.5
Área Externa 5 | 100 | Industrial | 6000 | 30.2 | 2.5 | 3 | 75.5 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 22948.3283 | 3.8247 | 4 | 104.5828
Área Externa 6 | 100 | Industrial | 6000 | 32.5 | 2.5 | 3 | 81.25 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 24696.0486 | 4.116 | 4 | 97.1815
Área Externa7 | 100 | Industrial | 6000 | 9.5 | 2.5 | 3 | 23.75 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 8275.2613 | 1.3792 | 2 | 145.0105
E = ILUMINAMENTO - | ( LUX ) |  |  | L = LARGURA. |  | - | ( m ) |  |  | S = AREA. | ( m2 ) |  |  | d = FATOR DE DEPRECIAÇAO.
C = COMPRIMENTO - | ( m ) |  |  | h = ALTURA. |  | - | ( m ) |  |  | u = FATOR DE UTILIZAÇAO.

## Laboratório
[13 empty] | CONTRATO: | 399-03 | PAG.:
|  |  |  | I L U M I N A Ç A O M E T O D O D O S L U M E N S. | [8 empty] | N. ECM: |  | REV.:
N. CLIENTE:
| CLIENTE | CVRD | [6 empty] | PROJETO: BRUCUTU |  |  | Laboratório
LOCAL | E | TIPO DE | FLUXO | DIMENSOES DO LOCAL |  |  |  | INDICE | REFLETANCIA % |  | COEFICIENTES |  | FLUXO | NUMERO DE LUMINARIAS |  | ILUMINAMENTO
| ( LUX ) | LUMINARIA | P/LUMIN. | C | L | H | S | DO LOCAL | TETO | PAREDE | u | d | TOTAL | CALCULO | REAL | REAL (LX)
Tratamento de Efluentes | 500 | Industrial | 12000 | 3.8 | 3 | 3 | 11.4 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 24675.3247 | 2.0563 | 2 | 486.3158
Sala de Elétrica | 250 | Industrial | 12000 | 4 | 1.7 | 3 | 6.8 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 7359.3074 | 0.61328 | 1 | 407.6471
Sala de Compressor | 250 | Industrial | 12000 | 4 | 1.8 | 3 | 7.2 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 7792.2078 | 0.64935 | 1 | 385
Ar Condicionado | 150 | Industrial | 6000 | 3.8 | 3 | 3 | 11.4 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 7402.5974 | 1.2338 | 1 | 121.5789
Sala de Muflas | 500 | Industrial | 12000 | 5.1 | 3 | 3 | 15.3 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 33116.8831 | 2.7597 | 3 | 543.5294
Capela 1 | 150 | Industrial | 6000 | 4 | 3 | 3 | 12 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 7792.2078 | 1.2987 | 1 | 115.5
Capela 2 | 150 | Industrial | 6000 | 5.9 | 3 | 3 | 17.7 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 11493.5065 | 1.9156 | 2 | 156.6102
Lavador de Gases | 150 | Industrial | 6000 | 6.9 | 3 | 3 | 20.7 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 10818.8153 | 1.8031 | 2 | 166.3768
Casa de Gases | 150 | Industrial | 6000 | 5 | 2.05 | 3 | 10.25 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 6655.8442 | 1.1093 | 1 | 135.2195
Almoxarifado Lab. Químico | 150 | Industrial | 6000 | 5 | 2.05 | 3 | 10.25 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 6655.8442 | 1.1093 | 1 | 135.2195
Instrumental | 200 | Industrial | 12000 | 6 | 3 | 3 | 18 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 15584.4156 | 1.2987 | 2 | 308
Arquivo de Amostras | 300 | Industrial | 12000 | 4 | 3 | 3 | 12 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 15584.4156 | 1.2987 | 1 | 231
Sala de Balanças | 200 | Industrial | 12000 | 4 | 3 | 3 | 12 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 10389.6104 | 0.8658 | 1 | 231
Vestiário Masculino | 150 | Industrial | 6000 | 4.925 | 4 | 3 | 19.7 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 8981.7629 | 1.497 | 2 | 200.4061
DML | 150 | Industrial | 6000 | 1.9 | 1.8 | 3 | 3.42 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 2220.7792 | 0.37013 | 1 | 405.2632
Vestiário Feminino | 150 | Industrial | 6000 | 6 | 4.85 | 3 | 29.1 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 13267.4772 | 2.2112 | 2 | 135.6701
Copa | 200 | Industrial | 6000 | 6 | 2.28 | 3 | 13.68 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 11844.1558 | 1.974 | 2 | 202.6316
Reuniões | 250 | Industrial | 12000 | 5.8 | 5.8 | 3 | 33.64 | G | 50 | 50 | 0.53 | 0.7 | 22668.4636 | 1.889 | 2 | 264.6849
Sup. Técnico Sistemas | 200 | Industrial | 12000 | 4.8 | 3.7 | 3 | 17.76 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 15376.6234 | 1.2814 | 2 | 312.1622
Supervisão | 200 | Industrial | 6000 | 3.7 | 3.7 | 3 | 13.69 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 9540.0697 | 1.59 | 2 | 251.5705
Coordenação | 200 | Industrial | 12000 | 4.87 | 3.7 | 3 | 18.019 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 15600.8658 | 1.3001 | 2 | 307.6752
Arquivo Documentação | 300 | Industrial | 6000 | 4 | 3.7 | 3 | 14.8 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 15470.3833 | 2.5784 | 3 | 349.0541
Sala para Servidores | 200 | Industrial | 12000 | 6 | 3.3 | 3 | 19.8 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 17142.8571 | 1.4286 | 2 | 280
Raio X | 150 | Industrial | 6000 | 8.9 | 6.2 | 3 | 55.18 | G | 50 | 50 | 0.53 | 0.7 | 22309.973 | 3.7183 | 4 | 161.3628
Lava Olhos/Chuveiro | 200 | Industrial | 12000 | 4 | 3 | 3 | 12 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 10389.6104 | 0.8658 | 1 | 231
Trocadores Calor e Estab. | 150 | Industrial | 6000 | 3.2 | 3 | 3 | 9.6 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 6233.7662 | 1.039 | 1 | 144.375
Divisor de Amostras | 250 | Industrial | 12000 | 5.9 | 2.25 | 3 | 13.275 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 14366.8831 | 1.1972 | 1 | 208.8136
Preparação | 250 | Industrial | 12000 | 5.9 | 2.25 | 3 | 13.275 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 14366.8831 | 1.1972 | 1 | 208.8136
Peneiramento a úmido | 250 | Industrial | 6000 | 5.9 | 4.2 | 3 | 24.78 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 18829.7872 | 3.1383 | 3 | 238.9831
Preparação de Amostra | 500 | Industrial | 12000 | 12.6 | 11.8 | 3 | 148.68 | E | 50 | 50 | 0.63 | 0.7 | 168571.4286 | 14.0476 | 14 | 498.3051
Arquivo de Amostras | 200 | Industrial | 6000 | 9.8 | 5.1 | 3 | 49.98 | G | 50 | 50 | 0.53 | 0.7 | 26943.3962 | 4.4906 | 5 | 222.6891
Registro de Amostras | 250 | Industrial | 12000 | 3.7 | 3.7 | 3 | 13.69 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 11925.0871 | 0.99376 | 1 | 251.5705
Almoxarifado Lab. Físico | 150 | Industrial | 6000 | 3.7 | 3.7 | 3 | 13.69 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 7155.0523 | 1.1925 | 1 | 125.7852
Tamboramento | 150 | Industrial | 6000 | 3.7 | 3.7 | 3 | 13.69 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 7155.0523 | 1.1925 | 1 | 125.7852
Vestiário Masculino 2 | 100 | Industrial | 12000 | 5.075 | 3.7 | 3 | 18.7775 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 8128.7879 | 0.6774 | 1 | 147.6235
Copa 2 | 200 | Industrial | 12000 | 3.7 | 2.725 | 3 | 10.0825 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 8729.4372 | 0.72745 | 1 | 274.9318
Suporte Técnico Lab. Físico | 500 | Industrial | 12000 | 3.7 | 3.375 | 3 | 12.4875 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 27029.2208 | 2.2524 | 2 | 443.964
Espera/Hall Principal | 150 | Industrial | 6000 | 5.8 | 5.8 | 3 | 33.64 | G | 50 | 50 | 0.53 | 0.7 | 13601.0782 | 2.2668 | 3 | 198.5137
Pulverização e Prensagem | 250 | Industrial | 12000 | 7 | 2.9 | 3 | 20.3 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 17682.9268 | 1.4736 | 2 | 339.3103
Passagem | 100 | Industrial | 6000 | 3 | 2 | 3 | 6 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 2597.4026 | 0.4329 | 1 | 231
Salão do Químico | 500 | Industrial | 12000 | 11.2 | 5 | 3 | 56 | G | 50 | 50 | 0.53 | 0.7 | 75471.6981 | 6.2893 | 7 | 556.5
Circulação Interna | 100 | Industrial | 6000 | 19.8 | 2 | 3 | 39.6 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 12036.4742 | 2.0061 | 2 | 99.697
Área de Descarga | 200 | Industrial | 6000 | 14.4 | 5.8 | 3 | 83.52 | E | 50 | 50 | 0.63 | 0.7 | 37877.551 | 6.3129 | 7 | 221.7672
Área Externa 1 | 100 | Industrial | 6000 | 59.2 | 2.5 | 3 | 148 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 44984.8024 | 7.4975 | 4 | 53.3514
Área Externa 2 | 100 | Industrial | 6000 | 18.4 | 2.5 | 3 | 46 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 13981.7629 | 2.3303 | 2 | 85.8261
Área Externa 3 | 100 | Industrial | 6000 | 24 | 2.5 | 3 | 60 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 18237.0821 | 3.0395 | 2 | 65.8
Área Externa 4 | 100 | Industrial | 6000 | 40.1 | 2.5 | 3 | 100.25 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 30471.1246 | 5.0785 | 3 | 59.0723
Passagem Interna 5 | 100 | Industrial | 6000 | 10.4 | 1.6 | 3 | 16.64 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 5797.9094 | 0.96632 | 1 | 103.4856
Área Externa 6 | 100 | Industrial | 6000 | 20.4 | 3.8 | 3 | 77.52 | G | 50 | 50 | 0.53 | 0.7 | 20894.8787 | 3.4825 | 2 | 57.4303
E = ILUMINAMENTO - | ( LUX ) |  |  | L = LARGURA. |  | - | ( m ) |  |  | S = AREA. | ( m2 ) |  |  | d = FATOR DE DEPRECIAÇAO.
C = COMPRIMENTO - | ( m ) |  |  | h = ALTURA. |  | - | ( m ) |  |  | u = FATOR DE UTILIZAÇAO.

## CT-132A-03-04
[13 empty] | CONTRATO: | 399-03 | PAG.:
|  |  |  | I L U M I N A Ç A O M E T O D O D O S L U M E N S. | [8 empty] | N. ECM: |  | REV.:
N. CLIENTE:
| CLIENTE | CVRD | [6 empty] | PROJETO: BRUCUTU |  |  | Laboratório
LOCAL | E | TIPO DE | FLUXO | DIMENSOES DO LOCAL |  |  |  | INDICE | REFLETANCIA % |  | COEFICIENTES |  | FLUXO | NUMERO DE LUMINARIAS |  | ILUMINAMENTO
| ( LUX ) | LUMINARIA | P/LUMIN. | C | L | H | S | DO LOCAL | TETO | PAREDE | u | d | TOTAL | CALCULO | REAL | REAL (LX)
CT-132A-03/04 EL.870,200 | 150 | VMET150W | 11400 | 10 | 12.5 | 5.5 | 125 | F | 75 | 50 | 0.59 | 0.7 | 45399.5157 | 3.9824 | 4 | 150.6624
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
E = ILUMINAMENTO - | ( LUX ) |  |  | L = LARGURA. |  | - | ( m ) |  |  | S = AREA. | ( m2 ) |  |  | d = FATOR DE DEPRECIAÇAO.
C = COMPRIMENTO - | ( m ) |  |  | h = ALTURA. |  | - | ( m ) |  |  | u = FATOR DE UTILIZAÇAO.

## Ofic. Central-Escritórios
[13 empty] | CONTRATO: | 399-03 | PAG.:
|  |  |  | I L U M I N A Ç A O M E T O D O D O S L U M E N S. | [8 empty] | N. ECM: |  | REV.:
N. CLIENTE:
| CLIENTE | CVRD | [6 empty] | PROJETO: BRUCUTU |  |  | Escritório da Administração
LOCAL | E | TIPO DE | FLUXO | DIMENSOES DO LOCAL |  |  |  | INDICE | REFLETANCIA % |  | COEFICIENTES |  | FLUXO | NUMERO DE LUMINARIAS |  | ILUMINAMENTO
| ( LUX ) | LUMINARIA | P/LUMIN. | C | L | H | S | DO LOCAL | TETO | PAREDE | u | d | TOTAL | CALCULO | REAL | REAL (LX)
Chefe Almox. | 500 | Industrial | 5400 | 3.78 | 3.5 | 3 | 13.23 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 23048.7805 | 4.2683 | 4 | 468.5714
Sala EPI | 500 | Industrial | 5400 | 3.77 | 3.5 | 3 | 13.195 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 22987.8049 | 4.257 | 4 | 469.8143
Receb. Atend./Desp. Geral | 500 | Industrial | 5400 | 7.6 | 7.08 | 3 | 53.808 | F | 50 | 50 | 0.57 | 0.7 | 67428.5714 | 12.4868 | 12 | 480.5085
Reuniões | 250 | Industrial | 5400 | 7.65 | 7.6 | 3 | 58.14 | F | 50 | 50 | 0.57 | 0.7 | 36428.5714 | 6.746 | 8 | 296.4706
Turno Líderes | 500 | Industrial | 5400 | 3.14 | 7.6 | 3 | 23.864 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 51653.6797 | 9.5655 | 9 | 470.4408
DML | 150 | Industrial | 2700 | 2.6 | 1.9 | 3 | 4.94 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 3207.7922 | 1.1881 | 1 | 126.2551
Vest. Feminino | 150 | Industrial | 5400 | 7.55 | 2.65 | 3 | 20.0075 | I | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 10456.8815 | 1.9365 | 6 | 464.7657
Copa | 250 | Industrial | 5400 | 3.98 | 2.03 | 3 | 8.0794 | F | 50 | 50 | 0.41 | 0.7 | 7037.8049 | 1.3033 | 2 | 383.6423
Vest. Masculino | 150 | Industrial | 5400 | 9.7 | 7.55 | 3 | 73.235 | J | 50 | 50 | 0.57 | 0.7 | 27531.9549 | 5.0985 | 6 | 176.5222
Rádio | 300 | Industrial | 5400 | 3 | 2.95 | 3 | 8.85 | G | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 11493.5065 | 2.1284 | 2 | 281.8983
Arquivo | 300 | Industrial | 5400 | 6.35 | 4.8 | 3 | 30.48 | H | 50 | 50 | 0.53 | 0.7 | 24646.9003 | 4.5642 | 4 | 262.9134
Reuniões | 250 | Industrial | 5400 | 6.35 | 4 | 3 | 25.4 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 19300.9119 | 3.5742 | 4 | 279.7795
Fornec. | 500 | Industrial | 5400 | 6.35 | 4.95 | 3 | 31.4325 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 47769.7568 | 8.8463 | 9 | 508.6901
Apoio | 500 | Industrial | 5400 | 6.35 | 3.41 | 3 | 21.6535 | H | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 32908.0547 | 6.0941 | 6 | 492.2807
Compras | 500 | Industrial | 5400 | 6.33 | 3.58 | 3 | 22.6614 | J | 50 | 50 | 0.47 | 0.7 | 34439.8176 | 6.3777 | 6 | 470.3858
Xerox | 300 | Industrial | 5400 | 2.45 | 1.8 | 3 | 4.41 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 5727.2727 | 1.0606 | 1 | 282.8571
I.S.M, | 150 | Industrial | 2700 | 4.1 | 2.45 | 3 | 10.045 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 6522.7273 | 2.4158 | 2 | 124.1812
Copa | 250 | Industrial | 5400 | 3.1 | 3.9 | 3 | 12.09 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 13084.4156 | 2.423 | 2 | 206.3524
I.S.F | 150 | Industrial | 2700 | 2.9 | 1.4 | 3 | 4.06 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 2636.3636 | 0.97643 | 1 | 153.6207
DML | 150 | Industrial | 5400 | 3.1 | 2.9 | 3 | 8.99 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 5837.6623 | 1.081 | 1 | 138.7542
Coord. Superv. | 500 | Industrial | 5400 | 4.5 | 2.6 | 3 | 11.7 | J | 50 | 50 | 0.33 | 0.7 | 25324.6753 | 4.6898 | 4 | 426.4615
Planej./ Apoio | 500 | Industrial | 5400 | 12.4 | 7.6 | 3 | 94.24 | F | 50 | 50 | 0.57 | 0.7 | 118095.2381 | 21.8695 | 20 | 457.2581
E = ILUMINAMENTO - | ( LUX ) |  |  | L = LARGURA. |  | - | ( m ) |  |  | S = AREA. | ( m2 ) |  |  | d = FATOR DE DEPRECIAÇAO.
C = COMPRIMENTO - | ( m ) |  |  | h = ALTURA. |  | - | ( m ) |  |  | u = FATOR DE UTILIZAÇAO.

## 122A ALIMENTADORES
[13 empty] | CONTRATO: | 399-03 | PAG.:
|  |  |  | I L U M I N A Ç A O M E T O D O D O S L U M E N S. | [8 empty] | N. ECM: |  | REV.:
N. CLIENTE:
| CLIENTE | CVRD | [6 empty] | PROJETO: BRUCUTU |  |  | Laboratório
LOCAL | E | TIPO DE | FLUXO | DIMENSOES DO LOCAL |  |  |  | INDICE | REFLETANCIA % |  | COEFICIENTES |  | FLUXO | NUMERO DE LUMINARIAS |  | ILUMINAMENTO
| ( LUX ) | LUMINARIA | P/LUMIN. | C | L | H | S | DO LOCAL | TETO | PAREDE | u | d | TOTAL | CALCULO | REAL | REAL (LX)
122A BRIT SEC ALIM. | 150 | VMET70W | 5200 | 24 | 7.7 | 3 | 184.8 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 56571.4286 | 14 | 14 | 193.0303
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
E = ILUMINAMENTO - | ( LUX ) |  |  | L = LARGURA. |  | - | ( m ) |  |  | S = AREA. | ( m2 ) |  |  | d = FATOR DE DEPRECIAÇAO.
C = COMPRIMENTO - | ( m ) |  |  | h = ALTURA. |  | - | ( m ) |  |  | u = FATOR DE UTILIZAÇAO.

## SE124A01
[13 empty] | CONTRATO: | 399-20 | PAG.:
|  |  |  | I L U M I N A Ç A O M E T O D O D O S L U M E N S. | [8 empty] | N. ECM: |  | REV.: | 0
N. CLIENTE:
| CLIENTE | CVRD | [6 empty] | PROJETO: |  | BRUCUTU - SALA ELETRICA SE-124A-01
LOCAL | E | TIPO DE | FLUXO | DIMENSOES DO LOCAL |  |  |  | INDICE | REFLETANCIA % |  | COEFICIENTES |  | FLUXO | NUMERO DE LUMINARIAS |  | ILUMINAMENTO
| ( LUX ) | LUMINARIA | P/LUMIN. | C | L | H | S | DO LOCAL | TETO | PAREDE | u | d | TOTAL | CALCULO | REAL | REAL (LX)
SALA DE CABOS | 150 | FL 2x32W | 5400 | 16.6 | 8.5 | 3 | 141.1 | C | 75 | 50 | 0.72 | 0.7 | 41994.0476 | 7.7767 | 8 | 154.3076
SALA AR CONDICIONADO | 150 | FL 2x32W | 5400 | 4 | 1.5 | 3 | 6 | I | 75 | 50 | 0.43 | 0.7 | 2990.0332 | 0.55371 | 1 | 270.9
SALA DE BATERIAS | 150 | FL 2x32W | 5400 | 2 | 3 | 3 | 6 | I | 75 | 50 | 0.43 | 0.7 | 2990.0332 | 0.55371 | 1 | 270.9
INST. SANITÁRIA | 150 | FL 2x32W | 5400 | 2 | 2.735 | 3 | 5.47 | I | 75 | 50 | 0.43 | 0.7 | 2725.9136 | 0.5048 | 1 | 297.1481
SALA DE PAINÉIS | 250 | FL 2x32W | 5400 | 16.6 | 8.5 | 3 | 141.1 | C | 75 | 50 | 0.72 | 0.7 | 69990.0794 | 12.9611 | 15 | 289.3267
E = ILUMINAMENTO - | ( LUX ) |  |  | L = LARGURA. |  | - | ( m ) |  |  | S = AREA. | ( m2 ) |  |  | d = FATOR DE DEPRECIAÇAO.
C = COMPRIMENTO - | ( m ) |  |  | h = ALTURA. |  | - | ( m ) |  |  | u = FATOR DE UTILIZAÇAO.

## SE-137A-01
[13 empty] | CONTRATO: | 399-20 | PAG.:
|  |  |  | I L U M I N A Ç A O M E T O D O D O S L U M E N S. | [8 empty] | N. ECM: |  | REV.: | 0
N. CLIENTE:
| CLIENTE | CVRD | [6 empty] | PROJETO: |  | BRUCUTU - SALA ELETRICA SE-137A-01
LOCAL | E | TIPO DE | FLUXO | DIMENSOES DO LOCAL |  |  |  | INDICE | REFLETANCIA % |  | COEFICIENTES |  | FLUXO | NUMERO DE LUMINARIAS |  | ILUMINAMENTO
| ( LUX ) | LUMINARIA | P/LUMIN. | C | L | H | S | DO LOCAL | TETO | PAREDE | u | d | TOTAL | CALCULO | REAL | REAL (LX)
SALA DE CABOS | 150 | FL 2x32W | 5400 | 14 | 8.5 | 2.6 | 119 | D | 75 | 50 | 0.69 | 0.7 | 36956.5217 | 6.8438 | 8 | 175.3412
SALA AR CONDICIONADO | 150 | FL 2x32W | 5400 | 3.5 | 1.5 | 2.6 | 5.25 | I | 75 | 50 | 0.43 | 0.7 | 2616.2791 | 0.4845 | 1 | 309.6
SALA DE BATERIAS | 150 | FL 2x32W | 5400 | 3 | 2 | 2.6 | 6 | I | 75 | 50 | 0.43 | 0.7 | 2990.0332 | 0.55371 | 1 | 270.9
INST. SANITÁRIA | 150 | FL 2x32W | 5400 | 2.735 | 2 | 2.6 | 5.47 | I | 75 | 50 | 0.43 | 0.7 | 2725.9136 | 0.5048 | 1 | 297.1481
SALA DE PAINÉIS | 250 | FL 2x32W | 5400 | 14 | 8.5 | 3.6 | 119 | E | 75 | 50 | 0.66 | 0.7 | 64393.9394 | 11.9248 | 12 | 251.5765
E = ILUMINAMENTO - | ( LUX ) |  |  | L = LARGURA. |  | - | ( m ) |  |  | S = AREA. | ( m2 ) |  |  | d = FATOR DE DEPRECIAÇAO.
C = COMPRIMENTO - | ( m ) |  |  | h = ALTURA. |  | - | ( m ) |  |  | u = FATOR DE UTILIZAÇAO.

## SE-132A-01
[13 empty] | CONTRATO: | 399-20 | PAG.:
|  |  |  | I L U M I N A Ç A O M E T O D O D O S L U M E N S. | [8 empty] | N. ECM: |  | REV.: | 0
N. CLIENTE:
| CLIENTE | CVRD | [6 empty] | PROJETO: |  | BRUCUTU - SALA ELETRICA SE-132A-01
LOCAL | E | TIPO DE | FLUXO | DIMENSOES DO LOCAL |  |  |  | INDICE | REFLETANCIA % |  | COEFICIENTES |  | FLUXO | NUMERO DE LUMINARIAS |  | ILUMINAMENTO
| ( LUX ) | LUMINARIA | P/LUMIN. | C | L | H | S | DO LOCAL | TETO | PAREDE | u | d | TOTAL | CALCULO | REAL | REAL (LX)
SALA DE CABOS | 150 | FL 2x32W | 5400 | 12.5 | 8.5 | 2.6 | 106.25 | D | 75 | 50 | 0.69 | 0.7 | 32996.8944 | 6.1105 | 7 | 171.8344
SALA AR CONDICIONADO | 150 | FL 2x32W | 5400 | 3.5 | 1.5 | 2.6 | 5.25 | I | 75 | 50 | 0.43 | 0.7 | 2616.2791 | 0.4845 | 1 | 309.6
SALA DE BATERIAS | 150 | FL 2x32W | 5400 | 3 | 2 | 2.6 | 6 | I | 75 | 50 | 0.43 | 0.7 | 2990.0332 | 0.55371 | 1 | 270.9
INST. SANITÁRIA | 150 | FL 2x32W | 5400 | 2.735 | 2 | 2.6 | 5.47 | I | 75 | 50 | 0.43 | 0.7 | 2725.9136 | 0.5048 | 1 | 297.1481
SALA DE PAINÉIS | 250 | FL 2x32W | 5400 | 12.5 | 8.5 | 3.6 | 106.25 | E | 75 | 50 | 0.66 | 0.7 | 57494.5887 | 10.6471 | 12 | 281.7656
E = ILUMINAMENTO - | ( LUX ) |  |  | L = LARGURA. |  | - | ( m ) |  |  | S = AREA. | ( m2 ) |  |  | d = FATOR DE DEPRECIAÇAO.
C = COMPRIMENTO - | ( m ) |  |  | h = ALTURA. |  | - | ( m ) |  |  | u = FATOR DE UTILIZAÇAO.

## SE120A01
[13 empty] | CONTRATO: | 399-20 | PAG.:
|  |  |  | I L U M I N A Ç A O M E T O D O D O S L U M E N S. | [8 empty] | N. ECM: |  | REV.: | 0
N. CLIENTE:
| CLIENTE | CVRD | [6 empty] | PROJETO: |  | BRUCUTU - SALA ELETRICA SE-120A-01
LOCAL | E | TIPO DE | FLUXO | DIMENSOES DO LOCAL |  |  |  | INDICE | REFLETANCIA % |  | COEFICIENTES |  | FLUXO | NUMERO DE LUMINARIAS |  | ILUMINAMENTO
| ( LUX ) | LUMINARIA | P/LUMIN. | C | L | H | S | DO LOCAL | TETO | PAREDE | u | d | TOTAL | CALCULO | REAL | REAL (LX)
SALA DE CABOS | 150 | FL 2x32W | 5400 | 15.5 | 8.5 | 3 | 131.75 | C | 75 | 50 | 0.72 | 0.7 | 39211.3095 | 7.2614 | 8 | 165.2584
SALA AR CONDICIONADO | 150 | FL 2x32W | 5400 | 4.3 | 1.5 | 3 | 6.45 | I | 75 | 50 | 0.43 | 0.7 | 3214.2857 | 0.59524 | 1 | 252
SALA DE BATERIAS | 150 | FL 2x32W | 5400 | 3 | 2 | 3 | 6 | I | 75 | 50 | 0.43 | 0.7 | 2990.0332 | 0.55371 | 1 | 270.9
INST. SANITÁRIA | 150 | FL 2x32W | 5400 | 2.75 | 2 | 3 | 5.5 | I | 75 | 50 | 0.43 | 0.7 | 2740.8638 | 0.50757 | 1 | 295.5273
SALA DE PAINÉIS | 250 | FL 2x32W | 5400 | 17.5 | 8.5 | 3 | 148.75 | C | 75 | 50 | 0.72 | 0.7 | 73784.7222 | 13.6638 | 15 | 274.4471
E = ILUMINAMENTO - | ( LUX ) |  |  | L = LARGURA. |  | - | ( m ) |  |  | S = AREA. | ( m2 ) |  |  | d = FATOR DE DEPRECIAÇAO.
C = COMPRIMENTO - | ( m ) |  |  | h = ALTURA. |  | - | ( m ) |  |  | u = FATOR DE UTILIZAÇAO.

## ESCRITORIO_DA_MINA
[13 empty] | CONTRATO: | 399-20 | PAG.:
|  |  |  | I L U M I N A Ç A O M E T O D O D O S L U M E N S. | [8 empty] | N. ECM: |  | REV.: | 0
N. CLIENTE:
| CLIENTE | CVRD | [6 empty] | PROJETO: |  | BRUCUTU - ESCRITÓRIO DA MINA
LOCAL | E | TIPO DE | FLUXO | DIMENSOES DO LOCAL |  |  |  | INDICE | REFLETANCIA % |  | COEFICIENTES |  | FLUXO | NUMERO DE LUMINARIAS |  | ILUMINAMENTO
| ( LUX ) | LUMINARIA | P/LUMIN. | C | L | H | S | DO LOCAL | TETO | PAREDE | u | d | TOTAL | CALCULO | REAL | REAL (LX)
TOPOGRAFIA | 500 | FL 2x32W | 5400 | 7.5 | 5.8 | 3 | 43.5 | E | 75 | 50 | 0.56 | 0.7 | 55484.6939 | 10.2749 | 12 | 583.9448
TOPOGRAFIA ANEXO | 500 | FL 2x32W | 5400 | 7.5 | 3.8 | 3 | 28.5 | G | 75 | 50 | 0.46 | 0.7 | 44254.6584 | 8.1953 | 8 | 488.0842
GEOLOGIA | 500 | FL 2x32W | 5400 | 5.8 | 9.7 | 3 | 56.26 | E | 75 | 50 | 0.7 | 0.7 | 57408.1633 | 10.6311 | 12 | 564.3797
PLANEJEMENTO | 500 | FL 2x32W | 5400 | 7.4 | 5 | 3 | 37 | F | 75 | 50 | 0.5 | 0.7 | 52857.1429 | 9.7884 | 10 | 510.8108
OPERAÇÃO | 500 | FL 2x32W | 5400 | 7.2 | 6.8 | 3 | 48.96 | E | 75 | 50 | 0.56 | 0.7 | 62448.9796 | 11.5646 | 12 | 518.8235
CONTROLE | 500 | FL 2x32W | 5400 | 9.8 | 6.8 | 3 | 66.64 | D | 75 | 50 | 0.59 | 0.7 | 80677.9661 | 14.9404 | 16 | 535.4622
REUNIÕES | 200 | FL 2x32W | 5400 | 4.9 | 4.2 | 3 | 20.58 | G | 75 | 50 | 0.46 | 0.7 | 12782.6087 | 2.3671 | 4 | 337.9592
LIDER DE TURNO | 500 | FL 2x32W | 5400 | 4.3 | 4.2 | 3 | 18.06 | G | 75 | 50 | 0.46 | 0.7 | 28043.4783 | 5.1932 | 4 | 385.1163
ESPERA | 200 | FL 2x32W | 5400 | 6.8 | 6.2 | 3 | 42.16 | E | 75 | 50 | 0.56 | 0.7 | 21510.2041 | 3.9834 | 4 | 200.8349
E = ILUMINAMENTO - | ( LUX ) |  |  | L = LARGURA. |  | - | ( m ) |  |  | S = AREA. | ( m2 ) |  |  | d = FATOR DE DEPRECIAÇAO.
C = COMPRIMENTO - | ( m ) |  |  | h = ALTURA. |  | - | ( m ) |  |  | u = FATOR DE UTILIZAÇAO.

## OCIC_VEIC_LEVES
[13 empty] | CONTRATO: | 399-20 | PAG.:
|  |  |  | I L U M I N A Ç A O M E T O D O D O S L U M E N S. | [8 empty] | N. ECM: |  | REV.: | 0
N. CLIENTE:
| CLIENTE | CVRD | [6 empty] | PROJETO: |  | BRUCUTU - OFICINA DE VEÍCULOS LEVES
LOCAL | E | TIPO DE | FLUXO | DIMENSOES DO LOCAL |  |  |  | INDICE | REFLETANCIA % |  | COEFICIENTES |  | FLUXO | NUMERO DE LUMINARIAS |  | ILUMINAMENTO
| ( LUX ) | LUMINARIA | P/LUMIN. | C | L | H | S | DO LOCAL | TETO | PAREDE | u | d | TOTAL | CALCULO | REAL | REAL (LX)
ESCRITÓRIO | 300 | FL 2x32W | 5400 | 3.8 | 4.2 | 3 | 15.96 | I | 75 | 50 | 0.43 | 0.7 | 15906.9767 | 2.9457 | 3 | 305.5263
INSTRUMENTAÇÃO | 300 | FL 2x32W | 5400 | 3 | 4.2 | 3 | 12.6 | I | 75 | 50 | 0.43 | 0.7 | 12558.1395 | 2.3256 | 3 | 387
E = ILUMINAMENTO - | ( LUX ) |  |  | L = LARGURA. |  | - | ( m ) |  |  | S = AREA. | ( m2 ) |  |  | d = FATOR DE DEPRECIAÇAO.
C = COMPRIMENTO - | ( m ) |  |  | h = ALTURA. |  | - | ( m ) |  |  | u = FATOR DE UTILIZAÇAO.