## 480V
DADOS CALCULADOS | [6 empty] | DADOS ESPECIFICADOS
Transformador |  |  |  | Curto Circuito |  |  | Barramento |  | Disjuntor
Potência | Tensão | Imped. | Inom | Icc Transf. | Icc Motor | Icc Total | Inom | Icc | Inom | Icc
kVA | V | Z% | A | kA sim | kA sim | kA sim | A | kA sim | A | kA sim
112.5 | 480 | 4 | 135.3165 | 3.3829 | 0.54127 | 3.9242 | 200 | 10 | 200 | 10
500 | 480 | 4 | 601.4065 | 15.0352 | 2.4056 | 17.4408 | 1000 | 20 | 1000 | 20
750 | 480 | 5 | 902.1098 | 18.0422 | 3.6084 | 21.6506 | 1200 | 25 | 1200 | 25
1000 | 480 | 5 | 1202.8131 | 24.0563 | 4.8113 | 28.8675 | 1600 | 30 | 1600 | 30
1500 | 480 | 6 | 1804.2196 | 30.0703 | 7.2169 | 37.2872 | 2500 | 40 | 2500 | 40
2000 | 480 | 6 | 2405.6261 | 40.0938 | 9.6225 | 49.7163 | 3200 | 50 | 3200 | 50
2500 | 480 | 6 | 3007.0327 | 50.1172 | 12.0281 | 62.1453 | 3200 | 65 | 3200 | 65

## 220V (hidden)
DADOS CALCULADOS | [6 empty] | DADOS ESPECIFICADOS
Transformador |  |  |  | Curto Circuito |  |  | Barramento |  | Disjuntor
Potência | Tensão | Imped. | Inom | Icc Transf. | Icc Motor | Icc Total | Inom | Icc | Inom | Icc
kVA | V | Z% | A | kA sim | kA sim | kA sim | A | kA sim | A | kA sim
112.5 | 220 | 4 | 295.2359 | 7.3809 | 0 | 7.3809 | 300 | 10 | 300 | 10
500 | 220 | 4 | 1312.1597 | 32.804 | 0 | 32.804 | 1500 | 35 | 1000 | 35
750 | 220 | 5 | 1968.2396 | 39.3648 | 0 | 39.3648 | 2000 | 40 | 1200 | 40
1000 | 220 | 5 | 2624.3194 | 52.4864 | 0 | 52.4864 | 3000 | 60 | 1600 | 60

## 380V (hidden)
DADOS CALCULADOS | [6 empty] | DADOS ESPECIFICADOS
Transformador |  |  |  | Curto Circuito |  |  | Barramento |  | Disjuntor
Potência | Tensão | Imped. | Inom | Icc Transf. | Icc Motor | Icc Total | Inom | Icc | Inom | Icc
kVA | V | Z% | A | kA sim | kA sim | kA sim | A | kA sim | A | kA sim
112.5 | 380 | 4 | 170.9261 | 4.2732 | 0.6837 | 4.9569 | 300 | 10 | 300 | 10
500 | 380 | 4 | 759.6714 | 18.9918 | 3.0387 | 22.0305 | 1000 | 25 | 1000 | 25
750 | 380 | 5 | 1139.5071 | 22.7901 | 4.558 | 27.3482 | 1200 | 30 | 1200 | 30
1000 | 380 | 5 | 1519.3428 | 30.3869 | 6.0774 | 36.4642 | 1600 | 45 | 1600 | 45
1500 | 380 | 6 | 2279.0142 | 37.9836 | 9.1161 | 47.0996 | 3200 | 50 | 3200 | 50
2000 | 380 | 6 | 3038.6856 | 50.6448 | 12.1547 | 62.7995 | 3200 | 65 | 3200 | 65
2500 | 380 | 6 | 3798.357 | 63.306 | 15.1934 | 78.4994 | 4000 | 80 | 4000 | 80

## calculo do curto
CÁLCULO DE REDUÇÃO DO CURTO CIRCUITO NA EXTREMIDADE DE CABO DE BAIXA TENSÃO
Curto inicial | Tensão | Cabo | Cabos/fase | Distância | Res. do Cabo | Reat. do Cabo | Reat. da Fonte | Curto Final
kA | V | mm2 |  | m | ohms/km | ohms/km | ohms | kA
15 | 220 | 2.5 | 1 | 5 | 8.87 | 0.12 | 0.0084678 | 2.8059

## Cabo 90o - 0,6
Bitola | R | X
( mm2) | (ohms/km) | (ohms/km)
2.5 | 8.87 | 0.12
4 | 5.52 | 0.12
6 | 3.69 | 0.11
10 | 2.19 | 0.1
16 | 1.38 | 0.1
25 | 0.87 | 0.09
35 | 0.63 | 0.09
50 | 0.46 | 0.09
70 | 0.32 | 0.09
95 | 0.23 | 0.09
120 | 0.19 | 0.09
150 | 0.15 | 0.09
185 | 0.12 | 0.09
240 | 0.1 | 0.09