## TABELA MOTOR
Motores de indução - rotor em gaiola - trifásico - 4000V - 60Hz Cabo 3,6/6kV - 90° Caracaterísticas dos demarradores
Pot. (CV) | Pot. (kW) | Corrente (A) | Corrente (In*1,25) | Fusível (A) | Transformador de corrente | TC Ground Sensor (nota 4) | Capacitor (kVAr) | Cabos para Eletroduto |  |  | Cabos para Leito |  |  | Diamentro do Eletroduto
[8 empty] | Fase (mm²) | Formação | Proteção (mm²) | Fase (mm²) | Formação | Proteção (mm²)
175 | 132 | 24 | 30 | 100 | 40 - 5 A | 50 - 5 A | 25 | 25 | 3x1/c | 35 | 25 | 3x1/c | 35 | 4"
200 | 150 | 28 | 35 | 100 | 40 - 5 A | 50 - 5 A | 25 | 25 | 3x1/c | 35 | 25 | 3x1/c | 35 | 4"
250 | 180 | 35 | 43.75 | 125 | 50 - 5 A | 50 - 5 A | 50 | 25 | 3x1/c | 35 | 25 | 3x1/c | 35 | 4"
300 | 220 | 40 | 50 | 125 | 60 - 5 A | 50 - 5 A | 50 | 25 | 3x1/c | 35 | 25 | 3x1/c | 35 | 4"
350 | 250 | 47 | 58.75 | 160 | 60 - 5 A | 50 - 5 A | 50 | 25 | 3x1/c | 35 | 25 | 3x1/c | 35 | 4"
400 | 280 | 54 | 67.5 | 160 | 75 - 5 A | 50 - 5 A | 50 | 25 | 3x1/c | 35 | 25 | 3x1/c | 35 | 4"
450 | 315 | 61 | 76.25 | 160 | 75 - 5 A | 50 - 5 A | 50 | 25 | 3x1/c | 35 | 25 | 3x1/c | 35 | 4"
500 | 355 | 68 | 85 | 200 | 100 - 5 A | 50 - 5 A | 100 | 25 | 3x1/c | 35 | 25 | 3x1/c | 35 | 4"
600 | 440 | 81 | 101.25 | 200 | 100 - 5 A | 50 - 5 A | 100 | 25 | 3x1/c | 35 | 25 | 3x1/c | 35 | 4"
700 | 515 | 93 | 116.25 | 250 | 125 - 5 A | 50 - 5 A | 100 | 25 | 3x1/c | 35 | 35 | 3x1/c | 35 | 4"
800 | 560 | 103 | 128.75 | 250 | 150 - 5 A | 50 - 5 A | 100 | 35 | 3x1/c | 35 | 50 | 3x1/c | 35 | 4"
900 | 630 | 117 | 146.25 | 315 | 150 - 5 A | 50 - 5 A | 100 | 50 | 3x1/c | 35 | 50 | 3x1/c | 35 | 4"
1000 | 710 | 128 | 160 | 315 | 175 - 5 A | 50 - 5 A | 200 | 70 | 3x1/c | 35 | 70 | 3x1/c | 35 | 4"
1250 | 900 | 160 | 200 | 400 | 200 - 5 A | 50 - 5 A | 200 | 70 | 3x1/c | 35 | 95 | 3x1/c | 35 | 4"
1500 | 1100 | 192 | 240 | 500 | 250 - 5 A | 50 - 5 A | 200 | 95 | 3x1/c | 35 | 150 | 3x1/c | 35 | 4"
Notas:
1 - Distância máxima 500m
2 - Queda de tensão máxima 5%
3 - Corrente In x 1,25
4 - Sistema protegido por resistor de 50A
5 - Bitola mínima 25mm²